- Охрана труда и окружающей среды

  - Анализ опасных и вредных факторов при проектировании

специализированного источника питания для АТС.

ГОСТ 12.0.003-74 устанавливает определение опасных и вредных факторов. Опасный фактор – это воздействие на человека, которое в определенных условиях приводит к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья. Вредный фактор – это воздействие на человека, которое в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности.

При проектировании разрабатываемого устройства человек (разработчик) может быть подвергнут следующим из них:

- опасный уровень напряжения в электрической сети;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенное содержание вредных веществ в воздухе помещения;

- угроза пожара при разработке.

  - Выбор помещения и расположение рабочих мест

Размещение оборудования в помещении нормируется САНПиН 22.2.542-96. Помещение должно иметь площадь и объем, достаточный для размещения рабочих мест разработчиков, необходимого оборудования и мебели.

Лаборатория, в которой происходит проектирование, должно обеспечивать возможность удобного выполнения работ в положении сидя или стоя или в положения и сидя, и стоя и соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.032-78 при работе сидя и ГОСТ 12.2.033-78 при работе стоя.

Лаборатория  оборудуется в помещении 68 м, высота потолка 3 м, имеются три окна высотой 2 м на расстоянии 0,8 м от пола. План помещения с расположением рабочих мест приведен на рисунке   .

Рисунок  9.1  - План рабочего помещения

На рисунке  9.1 цифрами обозначены:

- стол руководителя;

- чертежная доска;

- стол с лабораторным оборудованием;

- шкаф для инструментов;

- электрический щит.

В помещении работает 4 человека.

Рабочее место руководителя состоит из стола с расположенным на нем компьютером, высота столешницы которого должна быть 750 мм, размер 1200800 мм. Также в помещении имеется шкаф для инструментов. Его габариты 20007001500 мм, высота ножек 150 мм. Имеются также 4 стула с размерами сиденья 400  400 мм, высота и ширина опорной спинки 360 и 400 мм. Размеры стола с оборудованием 50001000700 мм.

Согласно СанПиН 22.2-542-96  площадь производственного помещения должна быть не менее 6 м2 на одного работающего, а объем – 20 м3.

Полная площадь помещения Sполн=68=48 м2. Из этой площади необходимо вычесть площадь, занимаемую столом (Sстола=1,20,8=0,96 м2), шкафом для инструментов (Sшкафа=0,72=1,4 м2), площадь, занимаемую стульями (Sстула=40,40,4=0,64 м2), столом с лабораторным оборудованием (Sсл=51=5 м2), чертежной доской (Sчд=1,20,4=0,48 м2), электрическим щитом (Sрщ=0,80,8=0,64 м2). Таким образом, площадь, приходящаяся на одного человека будет равна:

S=(48-0,96+1,4+0,64+5+0,48+0,64)/4 = 9,72 м2.

Объем пустого помещения Vпуст=863=144 м3. Объем лабораторного оборудования примем равным 5 м3. Объем шкафа Vшк=20,71,5=2,1 м3, объем ЭВМ  Vэвм=0,12 м3. Таким образом, на одного человека будет приходиться объем

V=(144-5-2,1-0,12)/4 = 34,195 м3.

Таким образом, можно сделать вывод, что помещение соответствует санитарным нормам.

  - Пожарная безопасность

В лаборатории с большой плотностью размещено электронное оборудование (генераторы, осциллографы, частотомеры, компьютер и т. д.). Провода питающей сети располагаются близко друг от друга. При протекании по ним электрического тока выделяется тепло, это может привести к оправлению изоляции и оголению проводников, что повышает вероятность короткого замыкания, в результате которого может возникнуть пожар. Напряжение к лабораторным установкам подается по кабельным линиям, которые представляют наибольшую опасность из-за наличия горючего изоляционного материала и труднодоступности.

Для лаборатории должны выполняться все нормы в соответствии со СанПиН 2.09.02-85. Согласно этому помещение оснащается пожарной сигнализацией для оповещения персонала здания о своевременной эвакуации. Система эвакуации предусматривается стандартной в многоэтажном здании с коридорной системой.

Пожарная безопасность объекта обеспечивается системой предотвращения пожара, системой противопожарной защиты. Требования к указанным системам и комплекс организационно-технических мероприятий определены ГОСТ 12.1.004-91.

Возможные причины возникновения пожара:

- работы с открытым огнем без соблюдения правил пожарной безопасности;

- курение в не установленных местах;

- неисправность электрической проводки;

- неисправность приборов и оборудования, питаемых от сети, и нарушение правил эксплуатации;

- неисправность защитного заземления;

- неисправность молниезащиты.

Рассчитаем время эвакуации людей. Расчетное время эвакуации людей из помещений и зданий устанавливается по расчету времени движения одного или нескольких людских потоков. Расчет ведется в соответствии с ГОСТ  12.1.004-91. При расчете путь движения людского потока делится на участки длинной li и шириной bi.

Расчетное время эвакуации людей:

tр = i=1nti,									(9.1)

где ti – время движения людского потока на i-м участке, мин;

n – количество участков эвакуации.

Плотность людского потока на i-м участке	пути:

Di=Niflibi,								           	(9.2)

где Ni-число людей на i-м участке;

f - средняя площадь горизонтальной проекции человека, м2 (f=0,125 м2);

li - длина i-го участка;

bi - ширина i-го участка.

Время движения людского потока по участку пути, мин:

ti=li/vi ,									(9.3)

где vi- значение скорости движения людского потока на участке в зависимости от Di.

таблица 9.1

| Плотность потока, D, м/м | Горизонтальный путь |  | Дверной проем | Лестница вниз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость, v, м/мин | Интенсивность, q, м/мин | Интенсивность, q, м/мин | Скорость, v, м/мин | Интенсивность, q, м/мин |
| 0,01 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 0,05 | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 |
| 0,1 | 80 | 8 | 8,7 | 95 | 9,5 |
| 0,2 | 60 | 12 | 13,4 | 68 | 13,6 |
| 0,3 | 47 | 14,1 | 16,5 | 52 | 16,6 |
| 0,4 | 40 | 16 | 18,4 | 40 | 16 |
| 0,8 | 19 | 15,2 | 17,3 | 13 | 10,4 |
| 0,9 и более | 15 | 13,5 | 8,5 | 8 | 7,2 |

Результаты расчета времени эвакуации сведены в таблицу.

Таблица 9.2 Расчет времени эвакуации

| Участок | Длина, li, м | Ширина, bi,м | Число людей, Ni | Плотность потока, Di, м/м | Интенсивность, qi, м/мин | Скорость, vi, м/мин | Время, ti, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 6 | 4 | 0,01 | 8 | 80 | 0,1 |
| 2 | 0,5 | 1,5 | 4 | 0,66 | 17 | 19 | 0,026 |
| 3 | 15 | 4 | 12 | 0,031 | 14,1 | 47 | 0,31 |
| 4 | 30 | 2 | 50 | 0,104 | 9,5 | 95 | 0,32 |

Таким образом, время эвакуации из помещения составляет  0,75 мин или 45 сек. Время эвакуации по лестничным маршам не должно превышать 5 мин, а время эвакуации от помещения между лестничными клетками 1 мин. Расчетное время не превышает допустимого.

На рисунке 9.2 приведен план этажа здания с указанием путей эвакуации из лаборатории в случае пожара.

Рисунок 9.2 - План эвакуации из лаборатории при пожаре

  - Расчет освещения

Нормирование естественного и искусственного освещения осуществляется СНиП 23-05-95 в зависимости от характеристики зрительной работы и объекта различения [ ]. Правильно спроектированное и выполненное освещение обеспечивает возможность нормальной производственной деятельности.

Исходные данные для расчета: зрительная работа III группа, высокая точность, размер объекта 0,3-0,5 мм, контраст объекта с фоном большой, фон – средний, коэффициент пульсаций kп=10%, коэффициенты отражения от пола, стен и рабочей поверхности: рабочая поверхность р=30%; стены желтые с=50%; потолок белый п=70%.

Оценка естественного освещения

При расчете естественного освещения необходимо определить его достаточность. Для этого найдем коэффициент естественной освещенности (КЕО) и сравним его с нормативным значением (енорм=2% для зрительной работы высокой точности).

КЕО=100⋅Sок⋅ρ⋅τобщSп⋅εок⋅kзд⋅kз,					(9.4)

где

Sп - площадь пола помещения, м2;

ок - световая характеристика окна;

kзд - коэффициент, учитывающий затемнение окна противостоящими зданиями;

kз - коэффициент запаса, kз=1,3 [  , табл. 3].

общ - общий коэффициент светопропускания;

Sок - площадь световых проемов;

 - коэффициент, учитывающий влияние отраженного света, =5,7.

общ=1234,							(9.5)

где

1 - коэффициент светопропускания материала окон (для двойных стекол 1=0,6);

2 - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема (для двойных раздельных рам 2=0,6);

3 - коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях (при боковом освещении 3=1);

4 - коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах (для штор 4=1).

Из (5) находим: общ=0,60,611=0,36.

Коэффициент ок выбираем из таблицы 9.3.

Таблица 9.3 - Значение световой характеристики

| Отношение длины помещения к его глубине | Отношение глубины помещения к его высоте от уровня рабочей поверхности до верха окон |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 4 и более |  | 6,5 |  | 7,5 |  | 8 |  | 9 |
| 3 |  | 7,5 |  | 8,5 |  | 9,6 |  | 10 |
| 2 |  | 8,5 |  | 9,5 |  | 10,5 |  | 11,5 |
| 1 |  | 11 |  | 16 |  | 18 |  | 21 |

Отношение длины помещения к его глубине 8/6=1,331

Высота от уровня рабочей поверхности до верха окна   2,8 - 0,75 = 2,05  м.

Отношение глубины помещения к высоте окна 6/2=3

Из таблицы выбираем ок=10,5

Коэффициент kзд выбирается из таблицы   .

Рассматриваемое помещение находится на третьем этаже, противоположенное здание находится на расстоянии 70 м и имеет 2 этажа. Таким образом, из таблицы 4 выбираем kзд=1.

Таблица 9.4 - Значение светового параметра kзд

| Отношение расстояния между рассматриваемым и противостоящими зданиями к высоте расположения карниза противостоящего здания над подоконником рассматриваемого. | kзд |
| --- | --- |
| 0,5 | 1,7 |
| 1 | 1,4 |
| 1,5 | 1,2 |
| 2 | 1,1 |
| 3 и более | 1 |

Площадь светового проема (окна) S0=322=12 м2.

Из формулы (9.4) найдем КЕО.

КЕО=100⋅12⋅5,7⋅0,3648⋅10,5⋅1⋅1,3=3,75

КЕО соответствует нормативному значению, следовательно, естественное освещение достаточно.

Расчет искусственного освещения

Искусственное освещение применяется в условиях, когда естественного освещения недостаточно.

Искусственное освещение может быть общим и комбинированным. Общее освещение характеризуется большим количеством светильников и большим расходом электроэнергии. Поэтому целесообразнее применять комбинированную систему освещения.

1. Расчет общего освещения в системе комбинированного

В лаборатории целесообразно применять люминесцентные светильники, так как они обладают большей экономичностью и спектральный состав их света ближе к солнечному, кроме того они имеют гораздо больший срок службы, чем лампы накаливания. Малая высота их подвеса не создает трудностей по уходу за ними.

Поскольку помещение имеет малую запыленность и нормальную влажность, можно применять светильники типа ЛСП-02 с кривой силы света (КСС) D2.

Световой поток группы ламп светильника:

Ф=100⋅Ен⋅Sп⋅Z⋅kN⋅η							(9.6)

где

Ен - нормированное значение освещенности (Ен=150 лк);

Sп - площадь освещаемого помещения;

Z - коэффициент (для люминесцентных ламп Z=1,1);

k - коэффициент запаса (для люминесцентных ламп k=1,5);

N - количество ламп;

 - коэффициент использования светового потока ламп (табл. 5.5).

Таблицу 5 составим в соответствии с источником [  , табл. 4] для ламп типа УПД (р=30%, с=50%, п=70%).

Таблица 9.5 - Коэффициент использования светового потока

| Показатель Помещения i | Тип кривой силы света |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M |  | D1 |  | D2 |  | Г1 |  | Г2 |  | Г3 |  | Г4 |  | К1 |  | К2 |  |
| 0,6 |  | 35 |  | 36 |  | 44 |  | 49 |  | 58 |  | 64 |  | 70 |  | 74 |  | 75 |
| 0,8 |  | 50 |  | 50 |  | 52 |  | 60 |  | 68 |  | 74 |  | 77 |  | 83 |  | 84 |
| 1,25 |  | 61 |  | 58 |  | 68 |  | 75 |  | 82 |  | 85 |  | 84 |  | 90 |  | 95 |
| 2 |  | 73 |  | 72 |  | 84 |  | 90 |  | 96 |  | 95 |  | 90 |  | 96 |  | 104 |
| 3 |  | 83 |  | 81 |  | 93 |  | 101 |  | 102 |  | 100 |  | 94 |  | 100 |  | 108 |
| 5 |  | 95 |  | 90 |  | 103 |  | 106 |  | 109 |  | 105 |  | 99 |  | 108 |  | 115 |

Показатель помещения                    i=A⋅BH⋅(A+B)				(9.7)

где	А - длина помещения;

В - ширина помещения;

Н - расчетная высота (высота подвеса над расчетной рабочей поверхностью).

Н=3-0,75=2,25 м.

Из (9.7) находим:	                             i=8⋅62,25⋅(8+6)=1,52

Для выбора коэффициента  из таблицы для заданной КСС (D2) используем линейную интерполяцию.

η−6884−68=1,25−1,522−1,25

отсюда = 70 %.

Для получения равномерного освещения необходимо размещать светильники исходя из приведенных в таблице 9.6 соотношений l/Н, где l - расстояние между центрами светильников.

Таблица 9.6 - Предельные соотношения l/Н

| Тип КСС | M | D1 | D2 | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | М1 | М2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l/Н | 1,4 | 1,3 | 0,96 | 0,91 | 0,87 | 0,66 | 0,57 | 0,49 | 0,42 |

Для КСС типа D2 отношение l/H = 0,96  l = 0,96H  l = 2,2 м.

Таким образом, при длине помещения 8 м можно разместить  три светильника типа ЛСП-02 на расстоянии  2,2 м между их центрами (рисунок 9.3).

Требуемый световой поток от каждого светильника.

Ф=100⋅150⋅48⋅1,1⋅1,53⋅70=5657,1лм

Стандартную лампу выберем используя таблицу 7, составленную в соответствии с источником [      , табл. 5; 5.3, табл. 15] для люминесцентных ламп.

Рисунок 9.3 - Расположение светильников

Допускается отклонение величины светового потока от рассчитанного значения в пределах -10%  +20%.

Таблица 9.7 - Параметры люминесцентных ламп

| Тип лампы | ЛДЦ- 20 | ЛД-20 | ЛДЦ-30 | ЛДЦ-40 | ЛД-40 | ЛБ-40 | ЛДЦ-80 | ЛД-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Световой поток | 820 | 920 | 1450 | 2100 | 2340 | 3120 | 3740 | 4070 |

Требуемый поток можно получить от двух ламп ЛБ - 40. Длина ламп 1,3 м.

Расчет местного освещения в системе комбинированного.

Для местного освещения рабочего места также целесообразно использовать люминесцентные лампы. Для этого рекомендуются светильники типа ЛНП-01. Высота расположения этого светильника над рабочей поверхностью стола 330-350 мм. Проекция светильника на поверхность рабочего стола располагается на расстоянии 300 мм от края рабочей зоны. Длина ламп светильника 700 мм.

Требуемый световой поток ламп светильника.

Фл=100⋅Е⋅h⋅lξ							(9.8)

где 	Е - требуемая освещенность (Е = Ен - Еобщ = 750 – 150 = 600 лк);

h - высота подвеса светильника (h=0,35 м);

l - длина лампы светильника (l=0,7 м);

350

300

 - относительная освещенность (определяется исходя из требуемой освещенности в точке на рабочей поверхности).

Рисунок 9.4 - Расположение светильника местного освещения

Для высоты подвеса светильника h=0,35 м и расстояния от проекции оси светильника до края рабочей зоны d=0,3 м и =50.

Из выражения (9.8) находим:

Ф=100⋅600⋅0,35⋅0,750=2940 лм.

Такой световой поток можно получить от одной лампы ЛБ-40 (табл. 9.7).

Таким образом, система искусственного освещения состоит из двух светильников типа ЛСП-02 с лампами ЛБ - 40 общего освещения и одного светильника типа ЛНП-01 с лампой ЛДЦ-40.

  - Обеспечение электробезопасности методом заземления

Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Оно применяется в сетях с изолированной нейтралью напряжением до 1000 В и при любом режиме нейтрали в сетях напряжением выше 1000 В. Защитное заземление уменьшает напряжение на корпусе относительно земли до безопасного значения, следовательно, уменьшается и ток, протекающий через тело человека [    ].

произведем расчет искусственного заземления для следующих исходных данных:

- напряжение питания 220 В, 50 Гц;

- длина комнаты 8 м, ширина комнаты 6 м;

- полы деревянные.

Грунт на участке - суглинок, величина удельного электрического сопротивления грунта известна. Объект расположен во второй климатической зоне. Принадлежит к числу объектов первого класса, то есть без повышенной опасности.

Для устройства искусственных заземлителей используем трубы длиной 2,5 м диаметром 5 мм с толщиной стенки 4 мм, стальную полосу сечением 420 мм. Анализ опасности поражения людей электрическим током показывает, что в помещении имеется возможность одновременного прикосновения человека к металлическим корпусам оборудования, расположенного в непосредственной близости друг от друга и к трубам центрального отопления.

Выбираем нормативное значение сопротивления Rнорм. По ПУЭ Rнорм=10 Ом, так как напряжение питающего трансформатора до 1000 В и мощность до 100 кВА.

Таблица 9.8 - Приближенные значения удельных сопротивлений грунтов

| Грунт | Удельное сопротивление 102 Ом/м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Возможные пределы колебаний | При влажности 10-12% к массе грунта |  |
| Песок | 4-7 |  | 7 |
| Супесок | 1,5-4 |  | 3 |
| Суглинок | 0,4-1,5 |  | 1 |
| Глина | 0,08-0,7 |  | 0,4 |
| Чернозем | 0,09-5,3 |  | 2,0 |

Определим удельное электрическое сопротивление грунта на участке, где будут установлены заземлители. Из таблицы 5.8 выбираем для суглинка =150 Омм. Климатический коэффициент из таблицы 5.9 для суглинка =1,4. Расчетный ток замыкания на землю для сети 380 В  Iз=6,6 А.

Таблица 9.9 Значения расчетных климатических коэффициентов сопротивления грунта

| Грунт | Глубина заложения, м |  при влажности грунта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | большой | Средней | Низкой |
| Суглинок | 0,8-3,8 | 2,0 | 1,5 | 1,4 |
| Глина | 0-2 | 2,4 | 1,36 | 1,2 |

Расчетное удельное сопротивление грунта:

рас=,									(9.9)

рас=1501,4=210 Омм.

Сопротивление одиночного вертикального заземлителя при глубине заложения более 0,5 м.

Rст=ρрас2⋅π⋅l⋅ln2⋅ld+12⋅ln4⋅H+15⋅H−1			(9.10)

где   l - длина труб заземлителя (l=2,5);

H - расстояние от поверхности земли до середины заземлителя (Н=2,05 м);

d - диаметр труб заземлителя (d=0,05 м).

Rст=2102⋅π⋅2,5⋅ln2⋅2,50,05+12⋅ln4⋅2,05+15⋅2,05−1=55 Ом.

С учетом коэффициента использования ст=0,62   Rст=34,1 Ом.

Для устройства заземлителя используем восемь труб, расположенных друг от друга на расстоянии 2,5 м. Длина соединительной полосы составит 17,5 м.

Сопротивление соединительной полосы:

Rп=ρрас2⋅π⋅1⋅ln2⋅12b⋅h						(9.11)

где 	b - ширина соединительной полосы (b=0,02 м);

h - глубина залегания полосы (h=0,8 м).

Rп=2102⋅π⋅22,5⋅ln2⋅17,520,02⋅0,8=20,15 Ом.

С учетом коэффициента использования п=0,62  Rп=13,5 Ом.

Общее сопротивление заземлителя составит:

Rз=Rст⋅RпRст+Rп							(9.12)

Rз=34,1⋅13,534,1+13,5=9,67 Ом.

Полученное значение сопротивления заземлителя меньше нормативного, следовательно такое заземление можно применять.

Заземление выполняется следующим образом. По контуру здания на расстоянии 3 м от фундамента прокапывается траншея глубиной 0,9 м. В траншее через каждые 2,5 м забивают в грунт стальные трубы длиной 2,5 м так, чтобы от дна траншеи до вершины трубы осталось 10 см. Вершины труб свариваются между собой стальной полосой 420 мм. Заземляющее устройство с помощью стальной полосы соединяется с контуром, положенным в помещении. К внутреннему контуру заземления присоединяются корпуса приборов.

  - Обеспечение микроклимата и расчет вентиляции

Вентиляция является наиболее эффективным средством для снижения концентрации вредных веществ (газов, паров, пыли), а также снижения тепла и влаги во всех без исключения учреждениях. Основное назначение вентиляции - осуществление воздухообмена, обеспечивающего удаление из рабочего помещения загрязненного или перегретого воздуха и подачу чистого воздуха.

По способу осуществления воздухообмена вентиляцию разделяют на естественную и искусственную (механическую). При проектировании и эксплуатации систем вентиляции руководствуются ГОСТ 12.1.005-76, СН 245-71. Если в помещении нет вредных выделений , то вентиляция должна обеспечивать воздухообмен 20 м3/ч на одного работника (т. к. объем помещения V=863=144 м3, т. е. более 20 м3 на одного работника).

В нашем случае при отсутствии вредных производственных выделений целесообразно применить естественную вентиляцию как более дешевый и, в данном случае, более приемлемый вид вентиляции.

В помещении комнаты на рабочем месте параметры микроклимата, согласно [  ], устанавливают оптимальные нормы температуры - в холодные периоды года 2224 0С, в теплые периоды времени года  2226 0С, температура воздуха может колебаться в пределах от 20 до 24 0С в холодные периоды времени года и от 22 до 26 0С в теплые периоды; относительной влажности воздуха 4060 % и скорости движения воздуха не боле 0,1 м/с в холодные периоды, в теплые периоды не более 0,2 м/с.

Поскольку в лаборатории происходит небольшое выделение тепла от работающего оборудования, предусмотрено наличие естественной вентиляции. В комнате имеется три окна высотой 2 м на расстоянии 0,8 м от пола. В каждом из них имеются форточки размером 0,50,8 м.

Расход воздуха для проветривания помещений находится по формуле:

L=Qизбc⋅pн⋅(tу−tп) 							(9.13)

где 	L - объем приточного воздуха, м3;

c - теплоемкость воздуха, принимается 1,005 кДж/кг0С;

pн - плотность приточного воздуха, принимается 1,2 кг/м3;

tу, tп - температура уходящего и приходящего воздуха,0С;

Qизб - теплоизбытки, кДж/ч.

В помещении имеются теплоизбытки:

Qизб=Qоб+Qл+Qосв+Qрад,							(9.14)

где 	Qоб - выделение тепла от оборудования;

Qл - поступление тепла от людей;

Qосв - поступление тепла от электрического освещения;

Qрад - поступление тепла от солнечной радиации.

Выделение тепла от оборудования:

Qоб=3600N12, 								(9.15)

где

1 - коэффициент использования установочной мощности, принимается 0,95;

2 - коэффициент одновременности работы, принимаем 1;

N - суммарная установочная мощность, для данной комнаты принимается 1 кВт.

Qоб=360010,951=3420 кДж/ч.

Поступление тепла от людей:

Qл= nq,										(9.16)

где 	n - количество людей, работающих в помещении;

q - количество тепла, выделенного одним человеком, принимается 545 кДж/ч.

Qл=4545=2180 кДж/ч.

От электрического освещения поступление тепла:

Qосв=3600Nk1k2,								(9.17)

где 	N - суммарная установочная мощность светильников, кВт;

k1, k2 - коэффициенты, учитывающие способ установки светильников и особенности светильников, принимаются k1=0,35; k2=1,3.

Qосв=360040,040,351,3=262,08 кДж/ч.

Тепло, поступаемое от солнечной радиации:

Qрад=qS,									(9.18)

где

q - удельные поступления от солнечной радиации, принимаем 135 кДж/м2ч;

S - суммарная площадь окон, м2.

Qрад=13534=1620 кДж/ч.

Таким образом, в соответствии с формулами (13) и (14) расход воздуха:

L=(3420+2180+262,08+1620)/[1,0051,2(22-13)] = 689,34 м3/ч.

Тогда давление, обуславливающее поступления наружного воздуха:

p=h(pнpп),									(9.19)

где

рн - плотность наружного воздуха, соответствующая средней температуре воздуха, уходящего из помещения, кг/м3;

рп - плотность воздуха в помещении, соответствующая средней температуре в помещении, принимается 1,18 кг/м3;

h - расстояние от середины вентиляционных отверстий до земли, м.

Расстояние от середины вентиляционных отверстий:  h=2,6 м.

В комнате должно находится вентиляционное отверстие площадью:

F=L3600⋅μ⋅2⋅g⋅Δppн						(9.20)

где

 - коэффициент, зависящий от угла открытия форточки, согласно [     ] принимается 0,6.

Тогда:

р=2,6(1,2-1,18) = 0,052 кг/м2.

F=689,343600⋅0,6⋅2⋅9,8⋅0,0521,2=0,346 м2

Площадь форточек  30,80,5=1,2 м2, т. е. рассчитанное сечение приточного отверстия удовлетворяет требуемым параметрам.