Лабораторная работа №5

"Исследование работы источников ультрафиолетового излучения".

Цель: Ознакомиться с работой разрядных дуговых ртутно-кварцевых ламп высокого давления типа ДРТ и средствами измерения УФИ, освоить методику люминесцентного анализа.

# Схема включения

Задачи исследования:

- Исследовать режим разгорания лампы ДРТ-400, зарегистрировать с интервалом в одну минуту изменения Iл, Uл, Рл, ФЭ, до установившихся значений.

## Экспериментальные данные

В относительных единицах

| , мин | Iл, А | Uл, В | Рл, кВт | ФЭ, Вт/м2 |  | , мин | Iл, А | Uл, В | Рл, кВт | ФЭ, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,2 | 0 | 0,15 | 13,6 |  | 1 | 1,53 | 0 | 0,31 | 0,03 |
| 2 | 5 | 25 | 0,28 | 82 |  | 2 | 1,47 | 0,19 | 0,58 | 0,17 |
| 3 | 4,2 | 90 | 0,44 | 320 |  | 3 | 1,24 | 0,69 | 0,92 | 0,67 |
| 4 | 3,5 | 125 | 0,46 | 474 |  | 4 | 1,03 | 0,96 | 0,96 | 0,99 |
| 5 | 3,4 | 128 | 0,47 | 476 |  | 5 | 1 | 0,98 | 0,98 | 1 |
| 6 | 3,4 | 130 | 0,48 | 477 |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Определить коэффициент пропускания образцов в видимой и УФ части спектра.

## Экспериментальные данные

|  | Еv, лк*100 | Фэ, Вт/м2 |
| --- | --- | --- |
| без материала | 25 | 260 |
| оргстекло | 20 | 60 |
| полиэтилен | 10 | 30 |

Кv оргст=0,8          Кэ оргст=0,23

Кv полиэт=0,6        Кэ полиэт=0,12

- Исследовать работу ламп при отклонениях напряжения сети зарегистрировав изменения Iл, Uл, Рл, ФЭ.

|  |  |  |  |  |  |  | В относительных единицах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uc,B | Iл, А | Uл, В | Рл, кВт | ФЭ, Вт/м2 |  | Uc,B | Iл, А | Uл, В | Рл, кВт | ФЭ, Вт/м2 |
| 240 | 4 | 140 | 0,38 | 260 |  | 240 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 220 | 3,4 | 144 | 0,31 | 240 |  | 220 | 0,85 | 1,03 | 0,82 | 0,92 |
| 200 | 2,8 | 147 | 0,16 | 150 |  | 200 | 0,7 | 1,05 | 0,42 | 0,58 |
| 180 | 1,2 | 158 | 0,11 | 130 |  | 180 | 0,3 | 1,13 | 0,29 | 0,50 |
| 165 |  | Лампа гаснет |  |  |  |  | 165 |  | Лампа гаснет |  |  |  |