Таблица 3.1.

Таблица параметров пара и воды

| Элемент тепловой схемы | Пар в отборе турбины |  |  | Пар в регенеративном подогревателе |  |  | Вода за регенеративным подогревателем |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P, МПа | h,ñ | у | P, МПа | t, oC | h',ñ | P, МПа | t,oC | h,кДж/кг |
| П1 | 6,15 | 3020 | - | 5,86 | 274 | 1205,9 | 31,2 | 272 | 1182,8 |
| П2 | 4,0 | 2932 | - | 3,8 | 247,3 | 1042,8 | 31,2 | 245,3 | 1065,9 |
| П3 | 1,64 | 3350 | 0,618 | 1,56 | 200 | 852,4 | 33 | 197 | 854,6 |
| Пн | - | - | - | - | - | - | 33 | 176 | 737 |
| П4 | 1,20 | 3220 | 0,533 | 0,69 | 165 | 695 | 0,69 | 165 | 695 |
| П5 | 0,40 | 3001 | 0,3908 | 0,38 | 142 | 598 | 1,5 | 139 | 583 |
| П6 | 0,18 | 2836 | 0,2835 | 0,17 | 115 | 483 | 1,5 | 112 | 471 |
| П7 | 0,061 | 2660 | 0,1691 | 0,058 | 85 | 359 | 0,058 | 85 | 359 |
| П8 | 0,020 | 2530 | 0,0845 | 0,019 | 59 | 247 | 0,019 | 59 | 247 |
| ПУ | - | - | - | - | - | - | - | 32,2 | 135 |
| К | 0,0036 | - | 0 | 0,0036 | 27,2 | 113,8 | 0,0036 | 27,2 | 113,8 |

Таблица 4.6.

Технико-экономические показатели вариантов схем

| Вариант | К, тыс.руб. | К,% | Иа+Ио, тыс.руб/год | Ипот,тыс/руб | И, тыс.руб./год | У, тыс.руб/год | З’, тыс.руб/год | З’, % | З, тыс.руб/год | З, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7230,04 | 111,66 | 607,32 | 226,84 | 834,16 | 0 | 1702 | 110,3 | 1702 | 110,16 |
| 2 | 6475,16 | 100 | 543,91 | 222,44 | 766,36 | 2,1 | 1543 | 100 | 1545 | 100 |
| 3 | 7553,64 | 116,66 | 634,51 | 217,98 | 852,49 | 0 | 1759 | 114 | 1759 | 113,85 |
| 4 | 6798,76 | 105,00 | 571,1 | 210,19 | 781,29 | 77,24 | 1597 | 103,5 | 1674 | 108,4 |

Таблица 4.12

Состав блочной нагрузки собственных нужд

|  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | секция А |  |  | секция Б |  | секция А |  |  | секция Б |  |  |  | секция А |  |  | секция Б |  |  |  | секция А |  |  | секция Б |  |  |  | секция А |  |  | секция Б |  |  |  | секция А |  |  | секция Б |  |  |
|  | n, шт | Ра, кВт | n, шт |  | Рб, кВт | n, шт |  | Ра, кВт |  | n, шт | Рб, кВт |  |  | n, шт | Ра, кВт |  | n, шт | Рб, кВт |  |  | n, шт | Ра, кВт |  | n, шт | Рб, кВт |  |  | n, шт | Ра, кВт |  | n, шт | Рб, кВт |  |  | n, шт | Ра, кВт |  | n, шт | Рб, кВт |
| Питательный электронасос | 1 | 5500 | - |  | - | 1 |  | 5500 |  | - | - |  |  | 1 | 5500 |  | - | - |  |  | 1 | 5500 |  | - | - |  |  | 1 | 5500 |  | - | - |  |  | 1 | 5500 |  | - | - |
| Бустерный насос | 1 | 400 | 2 |  | 800 | 1 |  | 400 |  | 2 | 800 |  |  | 1 | 400 |  | 2 | 800 |  |  | 1 | 400 |  | 2 | 800 |  |  | 1 | 400 |  | 2 | 800 |  |  | 1 | 400 |  | 2 | 800 |
| Циркуляционный насос | 1 | 805 | 1 |  | 805 | 1 |  | 805 |  | 1 | 805 |  |  | 1 | 805 |  | 1 | 805 |  |  | 1 | 805 |  | 1 | 805 |  |  | 1 | 805 |  | 1 | 805 |  |  | 1 | 805 |  | 1 | 805 |
| Мазутный насос | 1 | 500 | - |  | - | 1 |  | 500 |  | - | - |  |  | 1 | 500 |  | - | - |  |  | 1 | 500 |  | - | - |  |  | 1 | 500 |  | - | - |  |  | 1 | 500 |  | - | - |
| Конденсатный насос | 1 | 250 | 2 |  | 500 | 1 |  | 250 |  | 2 | 500 |  |  | 1 | 250 |  | 2 | 500 |  |  | 1 | 250 |  | 2 | 500 |  |  | 1 | 250 |  | 2 | 500 |  |  | 1 | 250 |  | 2 | 500 |
| Насос подъемный эжекторный | 1 | 500 | 1 |  | 500 | 1 |  | 500 |  | 1 | 500 |  |  | 1 | 500 |  | 1 | 500 |  |  | 1 | 500 |  | 1 | 500 |  |  | 1 | 500 |  | 1 | 500 |  |  | 1 | 500 |  | 1 | 500 |
| Сливной насос ПНД | 1 | 250 | 1 |  | 250 | 1 |  | 250 |  | 1 | 250 |  |  | 1 | 250 |  | 1 | 250 |  |  | 1 | 250 |  | 1 | 250 |  |  | 1 | 250 |  | 1 | 250 |  |  | 1 | 250 |  | 1 | 250 |
| Трансформатор блока машинного отделения | 1 | 1000 | 1 |  | 1000 | 1 |  | 1000 |  | 1 | 1000 |  |  | 1 | 1000 |  | 1 | 1000 |  |  | 1 | 1000 |  | 1 | 1000 |  |  | 1 | 1000 |  | 1 | 1000 |  |  | 1 | 1000 |  | 1 | 1000 |
| Дутьевой вентилятор | 1 | 650 | 1 |  | 650 | 1 |  | 650 |  | 1 | 650 |  |  | 1 | 650 |  | 1 | 650 |  |  | 1 | 650 |  | 1 | 650 |  |  | 1 | 650 |  | 1 | 650 |  |  | 1 | 650 |  | 1 | 650 |
| Дымосос | 1 | 1150 | 1 |  | 1150 | 1 |  | 1150 |  | 1 | 1150 |  |  | 1 | 1150 |  | 1 | 1150 |  |  | 1 | 1150 |  | 1 | 1150 |  |  | 1 | 1150 |  | 1 | 1150 |  |  | 1 | 1150 |  | 1 | 1150 |
| Трансформатор блока котельного отделения | 1 | 1000 | - |  | - | 1 |  | 1000 |  | - | - |  |  | 1 | 1000 |  | - | - |  |  | 1 | 1000 |  | - | - |  |  | 1 | 1000 |  | - | - |  |  | 1 | 1000 |  | - | - |
| Трансформатор электрофильтра | 1 | 1000 | 1 |  | 1000 | 1 |  | 1000 |  | 1 | 1000 |  |  | 1 | 1000 |  | 1 | 1000 |  |  | 1 | 1000 |  | 1 | 1000 |  |  | 1 | 1000 |  | 1 | 1000 |  |  | 1 | 1000 |  | 1 | 1000 |

Таблица 4.13

Состав общестанционной нагрузки собственных нужд

|  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | секция А |  | секция Б |  |  | секция А |  |  | секция Б |  |  | секция А |  |  |  | секция Б |  |  | секция А |  |  |  | секция Б |  |  | секция А |  |  |  | секция Б |  |  | секция А |  |  | секция Б |  |
|  | n, шт | Ра, кВт | n, шт | Рб, кВт | n, шт |  | Ра, кВт | n, шт |  | Рб, кВт | n, шт |  |  | Ра, кВт | n, шт |  | Рб, кВт | n, шт |  |  | Ра, кВт | n, шт |  | Рб, кВт | n, шт |  |  | Ра, кВт | n, шт |  | Рб, кВт | n, шт |  | Ра, кВт | n, шт |  | Рб, кВт |
| Трансформатор топливного хозяйства | 1 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор ОСН рабочий |  |  |  |  | 1 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор ОРУ |  |  | 1 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор ХВО |  |  | 1 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор ОСН резервный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервный возбудитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1000 |  |  |  |  | 1 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Резервный трансформатор мазутного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1000 |  |  |  |
| Пожарный насос 1 ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарный насос 2 ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос кислотной промывки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2900 |
| Трансформатор ЦРМ | 1 | 1000 |  |  | 1 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервный трансформатор блочный |  |  | 1 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор вспомогательного корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервный трансформатор вспомогательного корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 750 |  |  |  |  |  |  |