4.5. Расчёт временного электроснабжения.

Электроэнергия на строительной площадке используется на производственные цели (Рс), внутреннее (Ров) и наружное (Рон) освещение.

Таблица №15

Расход электроэнергии по потребителям.

| Потребители электроэнергии | Ед.изм. | Кол-во | Удельная мощность | Коэффициент спроса | Коэффициент мощности | Общая потребляемая мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1)Силовая электроэнергия: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сварочный аппарат СТЭ-24 | шт | 1 | 54 | 0,35 | 0,4 | 47,25 |
| 2. Электротрамбовка ИЭ 4505 | шт | 1 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,15 |
| 3. Подъёмник С-447 | шт | 1 | 2,8 | 0,3 | 0,5 | 1,68 |
| 4. Виброрейка СО-47 | шт | 1 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,15 |
| 5. Глубинный вибратор И-18 | шт | 1 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
| Компрессорная установка СО-7А | шт | 1 | 4 | 0,7 | 0,8 | 3,5 |
| 7. Понизительный трансформатор | шт | 1 | 1 | 0,35 | 0,4 | 0,88 |
| 8. Штукатурная станция ''Салют-2'' | шт | 1 | 10 | 0,7 | 0,8 | 8,75 |
| 9. Поверхностный вибратор ИВ-91 | шт | 1 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,15 |
| 10. Малярная станция СО-115 | шт | 1 | 40 | 0, 7 | 0,8 | 35 |
| 11. Ручной электрифицированный инструмент | шт | 3 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,45 |
| Итого Рс |  |  |  |  |  | 98,16 |
| 2) Внутреннее освещение: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Конторы | 100 м | 0,4 | 1,5 | 0,8 | 1 | 0,48 |
| 2. Бытовые помещения | 100 м | 1,21 | 1 | 0,8 | 1 | 0,97 |
| 3. Закрытые склады | 100 м | 0,3 | 1 | 0,35 | 1 | 0,11 |
| Итого Роб |  |  |  |  |  | 1,56 |
| 3) Наружное освещение: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Места производства работ | 1000 м | 1,512 | 2,4 | 1 | 1 | 3,63 |
| 2. Открытые склады | 1 км | 0,35 | 2,5 | 1 | 1 | 0,89 |
| 3. Внутрипостроечные дороги | 1 км | 0,475 | 2,5 | 1 | 1 | 0,88 |
| 4. Охранное освещение | шт | 8 | 1,5 | 1 | 1 | 0,71 |
| 5. Прожекторы |  |  | 0,5 | 1 | 1 | 4 |
| Итого Рон |  |  |  |  |  | 10,11 |

Р=1,1х(Рс+Роб+Рон)=1,1х(98,16+1,56+10,11)=120,81 кВт

По таблице 83 (1) принимаем силовой трансформатор марки ТМ-160, мощностью 160 кВт