# Охрана труда и окружающей среды

## Обеспечение нормативного уровня освещенности на рабочих местах

Проектируемая система управления предназначена дла расстойного шкафа, входящего в состав минипекарни. Обеспечение нормативного уровня освещенности на рабочих местах является одним из факторов, определющих благоприятные условия труда.

Недостатачное освещение рабочих мест - одна из причин низкой производительности труда. В этом случае глаза работающего персонала сильно напряжены, трудно различают обрабатывающие предметы, у человека снижается темп и качество работы, ухудшается общее состояние.

На органах зрения отрицательно сказывается и чрезмерное освещение. Чрезмерная освещенность приводит к слепимости, при этом глаза работающего персонала быстро устают и зрительное восприятие ухудшается.

Рациональное освещение должно удовлетворять ряду требований: должно быть достаточным, чтобы глаза без напряжения могли различить рассматриваемые детали; постоянным по времени, для этого напряжение в питающей сети не должно колебаться больше чем на 4%; равномерно распределенным по рабочим поверхностям, чтобы глазу не приходилось испытывать резкого светевого контраста; не вызывать слепящего действия органов зрениячеловека как от самого источника света, так и от отражающих поверхностей, находящихся в поле зрения человека (уменьшение блесткости света достигаетсяприменением светильников, рассеивающих свет); не вызывать резких теней на рабочих местах, в проездах, проходахприправильном расположении светильников; быть безопасным - не вызывать взрыва, пожара в помещениях.

При правильно расчитанном и выполненом освещении производственных помещений глаза работающего персонала в течение продолжительного времени сохраняют способность хорошо различать предметы и орудия труда, не утомляясь.

На рабочих местах освещенность нормируется согласно СНиП 23-05-95 “Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение.”

Данный СНиП нормирует показатели освещенности в зависимости от разряда зрительных работ, который выбирается из Таблицы по отношению dmin/l, где

dmin	- размер объекта различения, м;

l	- расстояние от него до глаз работника, м.

Таблица 1

Определение разряда зрительных работ

| Разряд | dmin/l |
| --- | --- |
| I | <0,3×10-3 |
| II | 0,3×10-3 ¸ 0,6×10-3 |
| III | (0,6 ¸1)× 10-3 |
| IV | (1 ¸ 2)× 10-3 |
| V | (2 ¸ 10)× 10-3 |
| VI | >10×10-3 |

Исходя из данных таблицы выбираем пятый разряд зрительных работ.

### Расчет естественного освещения

Естественное освещение имеет огромное гигиеническое значение, состоящее в сильном гигиеническом действии на организм человека.

Длительное отсутствие естественного света угнетающе действует на психику человека, способствует развитию чувства тревоги, снижает интенсивность обмена веществ в организме способствует развитию близорукости и утомляемости. Поэтому санитарные нормы предусматривают обязательное естественное освещение всех производственных, административных, подсобных и бытовых помещений.

С учетом многоэтажности производственных зданий, в нашем случае возможно только боковое естественное освещение.

Рассчитаем необходимую площадь световых проемов при боковом естественном освещении и при условии, что оператором осуществляется пятый разряд зрительных работ:

S=Sï´e´´n0´r0´r1´100,

где 	Sп - площадь пола:

Sп = 16 ´ 20 = 320 м2;

кз - коэффициент запаса, учитывающий потеру освещенности из-за запыленности окон:

кз = 1,2;

е - коэффициент естественного освещения - для пятого разряда зрительных работ и бокового освещения:

е = 1%;

h0 - световая характеристика здания:

h0 = 10;

кзд = 1;

r0 - общий коэффициент светопропускания:

r0 = 0,6;

r1 - коэффициент увеличения освещенности за счет отражения света от пола:

r1 = 1,2.

Таким образом, площадь световых проемов

S=320´1´1,2´10´10,6´1,2´100=53,32.

Площадь стен:

Sст = (16 + 20) ´ 2 ´ 3,5 =  252 м2;

Найдем процентное отношение площади окон и площади стен:

(53,3/252) * 100% = 21,15%.

### Расчет искусственного освещения

В связи с тем, что естественного освещения недостаточно и с учетом груглосуточного графика работы пекарни, необходимо применять общее искусственное освещение. Для этого освещения используются многоламповые светильники типа ЛСП с люминесцентными лампами ЛБ-40, ЛБ-60 и ЛБ-80.

СНиП 23-05-95 устанавливает норму освещенности в цехе 300 Лк для общего освещения и работах малой точности. Данная норма в цехе выдерживается для пятого разряда подразряда зрительных работ.

Произведем расчет количества ламп, обеспечивающих требуемую освещенность помещения:

N=E´k´Sï´ZF´h,

где 	E - минимальная освещенность по норме:

E = 300 Лк;

k - коэффициент запаса лампы, необходимый для компенсации потерь освещения из-за ее запыленности:

k = 1,5;

Z - отношение средней и минимальной освещенности:

Z = 1,1;

F - световой поток одной лампы:

F = g ´ Pл,

где 	g - светоотдача лампы:

для люминесцентных ламп: g = 45 лм/Вт;

Pл - мощность лампы:

Выбираем люминесцентные лампы

ЛБ-60 мощностью Pл = 60 Вт;

Тогда световой поток лампы:

F = 45 ´ 60 = 2700 лм

h - коэффициент использования светового потока:

h = 0,59 º 59%;

Sп - площадь помещения:

Sп = 16 ´ 20 = 320 м2.

В итоге

N=300´1,5´320´1,12700´0,58»102î.

Выбираем светильники с люминесцентными лампами ЛСП02-2*90. В каждом таком светильнике размещается по 2 лампы типа ЛБ-60, т.е. всего необходимо

Nсв = N / 2 =102 / 2 = 51 Светильник

Выбираные светильники ЛСП02-2*90 с лампами ЛБ-60 обеспечивают необходимую освещенность в производственном помещении цеха.

В производственном помещении предусмотрено также аварийное освещение, обеспечивающее безопасную эвакуацию людей в случае пожара. Включение аварийного освещения происходит автоматически при аварийном отключении общего освещения.

Итак, рационально устроенное освещение создает достаточную равномерную освещенность производственного помещения, сохраняет зрение рабочего персонала, уменьшает травматизм, позволяет повышать производительность труда, влияет на уменьшение процента брака и улучшение качества выпекаемых изделий.