Содержание.

Позонный расчет топочной камеры

ЧГУ.Д.РБ.10.07.00.00.00.ПЗ.

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

1. Техническое задание и исходные данные.	3

2. Введение.	4

2.1. Тепловые процессы в котельном агрегате.	4

2.2. Технологическая схема котельной установки.	6

2.3. Котел Е-50-3,9-440ГМ.	8

2.4. Топочная камера.	10

2.5. Система трубопроводов.	11

3. Расчет.	13

3.1. Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания.	13

3.2. Расчет энтальпий воздуха и продуктов сгорания.	15

3.3. Коэффициент полезного действия и потери тепла.	16

3.4. Определение расхода топлива.	17

3.5. Тепловые характеристики топочной камеры.	18

3.6. Определение размеров топочной камеры и размещение горелок.	20

3.7. Расчет теплообмена в топке по методу ЦКТИ.	21

3.8. Позонный тепловой расчет топочной камеры.	25

3.8.1. Расчет зоны максимального тепловыделения	26

3.8.2. Расчет зон, расположенных выше зоны максимального тепловыделения.	29

3.8.3. Расчет тепловой нагрузки радиационных поверхностей в зонах топки.	32

4.	Вывод.	33

5.	Литература.	35

# 1. Техническое задание и исходные данные.

Произвести позонный расчет топочной камеры котла Е–50–3,9–440ГМ, работающего на Ухтинском газе.

Исходные данные:

Паропроизводительность 50 т/ч;

Температура питательной воды 145ºС;

Температура уходящих газов 130ºС;

# 2. Введение.

## 2.1. Тепловые процессы в котельном агрегате.

Паровым котлом называется комплекс агрегатов, предназначенных для получения водяного пара. Этот комплекс состоит из ряда теплообменных устройств, связанных между собой и служащих для передачи тепла от продуктов сгорания топлива к воде и пару. Исходным носителем энергии, наличие которого необходимо для образования пар из воды, служит топливо.

Основными элементами рабочего процесса, осуществляемого в котельной установке, являются:

- процесс горения топлива,

- процесс теплообмена между продуктами сгорания или самим горящим топливом с водой,

- процесс парообразования, состоящий из нагрева воды, ее испарения и нагрева полученного пара.

Во время работы в котлоагрегатах образуются два взаимодействующих друг с другом потока: поток рабочего тела и поток образующегося в топке теплоносителя.

В результате этого взаимодействия на выходе объекта получается пар заданного давления и температуры.

Одной из основных задач, возникающей при эксплуатации котельного агрегата, является обеспечение равенства между производимой и потребляемой энергией. В свою очередь процессы парообразования и передачи энергии в котлоагрегате однозначно связаны с количеством вещества в  потоках рабочего тела и теплоносителя.

Горение топлива является сплошным физико-химическим процессом. Химическая сторона горения представляет собой процесс окисления его горючих элементов кислородом, проходящий при определенной температуре и сопровождающийся выделением тепла. Интенсивность горения, а так же экономичность и устойчивость процесса горения топлива зависят  от способа подвода и распределения воздуха между частицами топлива.  Условно принято процесс сжигания топлива делить на три стадии: зажигание, горение и дожигание. Эти стадии в основном протекают последовательно во времени, частично накладываются одна на другую.

Расчет процесса горения обычно сводится к определению количества воздуха в м3,необходимого для сгорания единицы массы или объема топлива количества и состава теплового баланса и определению температуры горения.

Значение теплоотдачи заключается в теплопередаче тепловой  энергии, выделяющейся при сжигании топлива, воде, из которой необходимо получить пар, или пару, если необходимо повысить его  температуру выше температуры насыщения. Процесс теплообмена в котле идет через водогазонепроницаемые теплопроводные стенки, называющиеся поверхностью нагрева. Поверхности нагрева выполняются в виде труб. Внутри труб происходит непрерывная циркуляция воды, а снаружи они омываются горячими топочными газами или воспринимают тепловую энергию  лучеиспусканием. Таким образом, в котлоагрегате имеют место все виды  теплопередачи: теплопроводность, конвекция и лучеиспускание. Соответственно поверхность нагрева подразделяется на конвективные и радиационные.

Образование пара в котлоагрегатах протекает с определенной последовательностью. Уже в экранных трубах начинается образование пара. Этот процесс протекает при больших температурах и давлении. Явление испарения заключается в том, что отдельные молекулы жидкости, находящиеся у ее поверхности и обладающие высокими скоростями, а, следовательно, и большей по сравнению с другими молекулами кинетической энергией, преодолевая силовые воздействия соседних молекул, создающее поверхностное натяжение, вылетают в окружающее пространство. С увеличением температуры интенсивность  испарения возрастает. Процесс обратный парообразованию называют конденсацией. Жидкость, образующуюся при конденсации, называют конденсатом. Она используется для охлаждения поверхностей металла в пароперегревателях.

Пар, образуемый в котлоагрегате, подразделяется на насыщенный и перегретый. Насыщенный пар в свою очередь делится на сухой и влажный. Так как на технологические нужды требуется перегретый пар, то для его перегрева устанавливается пароперегреватель, в котором для перегрева пара используется тепло, полученное в результате сгорания топлива и отходящих газов. Полученный перегретый  пар при температуре  Т=440ºС и давлении Р=40 атм. идет на технологические нужды.

## 2.2. Технологическая схема котельной установки.

Современная промышленная котельная установка представляет собой комплекс основного и вспомогательного оборудования. Выбор технологической схемы и размещение оборудования зависят от назначения установки, вида сжигаемого топлива, мощности и типа установленных котлоагрегатов и от других факторов.

Основным оборудованием установки является парогенератор, который содержит следующие элементы: топочную камеру с горелками, экранные и конвективные поверхности нагрева, пароперегреватель, водяной экономайзер и воздухоподогреватель. Топочная камера предназначена для организаций и завершения сжигания топлива, а также для передачи теплоты расположенным в ней поверхностям нагрева. Поверхности нагрева котлоагрегата в зависимости от способа передачи им теплоты принято разделять на лучевоспринимающие и конвективные. Лучевоспринимающие поверхности нагрева, расположенные непосредственно в топочной камере, называются экранами. Поверхности нагрева, в которых тепло от продуктов сгорания передается путем соприкосновения,  называются  конвективньми.

Пароперегреватель предназначен для превращения сухого насыщенного пара в перегретый. Перегретый пар имеет большие температуры и энтальпию, по сравнению с насыщенным, при одинаковом с ним давлении.

Водяной экономайзер предназначен для подогрева питательной воды, поступающей в парогенератор. Нагрев воды в экономайзере осуществляется продуктами сгорания, покидающими парогенератор.

В воздухоподогревателе за счет теплоты продуктов сгорания осуществляется подогрев воздуха, используемого в процессе сжигания топлива. Воздухоподогреватель и водяной экономайзер принято называть хвостовыми поверхностями нагрева.

Систему ограждений топочной .камеры и газоходов котлоагрегата от окружающей среды называют обмуровкой. Газоходами называют каналы, по которым перемещаются продукты сгорания. Под газовым трактом, или трактом продуктов сгорания, понимают все газоходы котлоагрегата, начиная от топки и кончая дымовой трубой.

Дымосос осуществляет удаление продуктов сгорания из парогенератора и направляет их в дымовую трубу, по которой они выбрасываются в атмосферу.

Воздушный тракт котельной установки состоит из вентилятора, воздухоподогревателя и системы каналов. Вентилятор предназначен для подачи воздуха, необходимого для организации процесса горения, в топку. Система каналов, по которым вентилятор подает воздух, называется воздухопроводами.

Паровой тракт парогенератора содержит барабан с сепарационными устройствами, пароперегреватель с устройствами для регулирования температуры перегретого пара и паропровод для подачи пара к потребителям. В барабане парогенератора собирается пар, образовавшийся в экранных и конвективных поверхностях, нагрева. В сепарационных устройствах происходит отделение капелек воды от пара перед поступлением его в пароперегреватель.

Для поддержания постоянного уровня в парогенераторе в него необходимо подавать воду в количестве, равном количеству выработанного пара. Однако вода, поступающая из источника водоснабжения, перед подачей в парогенератор проходит очистку от механических примесей в химическую обработку. Химически очищенная вода (ХОВ) и возвратившийся от потребителей пара конденсат направляются для дегазации в деаэратор. Деаэратор служит для удаления из воды растворенных в ней кислорода и углекислого газа. Из деаэратора вода забирается питательным насосом и по трубопроводам, называемым питательными линиями, подается в водяные экономайзеры парогенераторов. Нагревшись до определенной температуры, питательная вода из водяного экономайзера поступает в барабан парогенератора.

Для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования, регулирования количества пара и воды, а также отключения отдельных трубопроводов котельная установка имеет предохранительную, регулирующую и отключающую арматуру.

## 2.3. Котел Е-50-3,9-440ГМ.

Паровой котел Е-50-3,9-440ГМ, установленный в цехе ПВГС ОАО «Череповецкий Азот», предназначен для получения перегретого пара за счет теплоты сгорания топлива — мазута или природного газа.

Котел — паровой, водотрубный,	барабанный с естественной циркуляцией в испарительных поверхностях нагрева, с камерным сжиганием топлива. Компоновка поверхностей П-образная.

Котел состоит из следующих основных частей:

- топочная камера с горелками;

- опускная шахта;

- барабан с сепарационным устройством, опускной и пароотводящей системой;

- выносные циклоны;

- пароперегреватель 1-й ступени;

- пароперегреватель 2-й ступени;

- система впрыска собственного конденсата

- экономайзер;

- воздухоподогреватель;

- устройства очистки поверхностей нагрева;

- обмуровка и изоляция;

- помосты и лестницы;

- каркас помостов, лестниц, воздухоподогревателя и портал котла,

- опоры котла;

- комплект арматуры и КИП.

Котел служит для производства водяного пара под давлением с перегревом по отношению к температуре насыщения. Таким образом, в котле происходит нагрев воды, ее испарение и перегрев образовавшегося пара. Теплоносителем являются продукты сгорания органического топлива — дымовые газы.   Горение топлива происходит в вертикальной топочной камере прямоугольной формы в плане, образованной экранными трубами. На фронтовой стене топки расположены горелки, с помощью которых сжигается топливо — мазут или природный газ.

В обогреваемых газом трубах, образующих топку и конвективную шахту, происходит образование насыщенного водяного пара. Пароводяная смесь поступает в коллекторы, а из них по пароотводящим трубам — в барабан-паросборник и выносные сепараторы-циклоны. В барабане и циклонах происходит отделение пара от воды. К барабану присоединены необогреваемые опускные стояки, а к циклонам необогреваемые опускные трубы, по которым котловая вода поступает в нижние коллекторы экранов.

В образованном таким образом замкнутом контуре происходит естественная циркуляция рабочего тела благодаря разнице в весах столбов воды в опускных трубах и пароводяной смеси в экранных трубах.

В барабане и выносных циклонах происходит отделение пара от воды, который затем направляется в пароперегреватель, где он перегревается горячими дымовыми газами. Из пароперегревателя пар направляется потребителю.

Питание котла водой производится через экономайзер, в котором осуществляется подогрев воды. Вся вода из экономайзера подается в барабан. Выносные циклоны питаются водой из барабана.

Для осуществления горения топлива необходим горячий воздух, который подается в топку из воздухоподогревателя, обогреваемого горячими дымовыми газами.

Котел представляет собой вертикальную трехходовую, конструкцию, которую составляют по ходу газов: топка, горизонтальный газоход, в котором расположена вторая (выходная) ступень пароперегревателя, опускной газоход, в котором расположены первая ступень пароперегревателя, экономайзер и газоход воздухоподогревателя.

Движение дымовых газов по трактам котла осуществляется за счет работы дымососа. Котел может также работать под наддувом, при этом возможность движения дымовых газов создается высоконапорным вентилятором.

Все элементы котла, находящиеся снаружи и содержащие рабочее тело или горячий воздух, закрываются тепловой изоляцией.

## 2.4. Топочная камера.

Топочную камеру образуют мембранные экраны — фронтовой, задний и боковые, состоящие из труб  575, расположенных с шагом 75 мм и вваренных между ними полосовых проставок.

Ширина топочной камеры — 4550 мм, глубина 4500 мм. Каждый из боковых экранов состоит из двух блоков по глубине топки, сваренных соответственно из 40 и 20 труб. Каждый из этих блоков состоит из плоской (не гнутой) мембранной панели, приваренной к коллекторам  219.

Блок, состоящий из 40 труб, секционирован по ширине на 2 равные части (по 20 труб) и включает 2 верхних и 2 нижних коллектора  219.

Фронтовой экран топочной камеры образует фронтовую стенку, половину пода и часть потолка. Угол наклона пода — 10ºС, потолка — 15ºС. Под закрыт шамотным кирпичом.

На вертикальном участке фронтового экрана имеются разводки для горелок. Фронтовой экран поставляется одним блоком из 40 труб, секционированным по ширине на 2 равные части, и одним блоком из 20 труб.

Задний экран образует заднюю стенку, являющуюся общей с опускным газоходом, половину пода, под горизонтального газохода, трехрядный фестон и часть потолка горизонтального газохода.

Поставка и секционирование заднего экрана осуществляется аналогично фронтовому экрану.

Поперечный шаг фестона составляет 225 мм, продольный – 150 мм. На боковых экранах устанавливается два лаза  540 мм и 8 гляделок.

Углы топочной камеры уплотнены проставками, привариваемыми к крайним трубам смежных экранов.

На фронтовой стене установлены 2 газомазутные горелки типа ГМУ–15.

На поду топки между нижними отогнутыми участками фронтового и заднего экранов в обмуровке имеются 3 отверстия для удаления стоков после обмывки экранов.

## 2.5. Система трубопроводов.

В промышленной котельной с паровыми или водогрейными котлами имеется система трубопроводов, которая предназначена для соединения между собой всего действующего оборудования: парогенераторов, насосов, деаэрационных, установок, теплообменных аппаратов и т. д.

Трубопроводы состоят из системы труб и арматуры, предназначенной для отключения отдельных трубопроводов и их участков, для регулирования количества транспортируемого теплоносителя и изменения его направления.

Все трубопроводы в зависимости от назначения разделяются на водопроводы, паропроводы, мазутопроводы и газопроводы. Водопроводы предназначены для подачи и распределения потоков воды: сырой, ХОВ, конденсата, питательной, охлаждающей отдельные элементы оборудования. Паропроводы, мазутопроводы и газопроводы соответственно предназначены для подачи и распределения пара различных параметров, мазута и газа.

Все трубопроводы принято также разделять на главные и вспомогательные. К главным водопроводам относят питательные линии для подачи воды в котлы. Главными паропроводами являются паропроводы, соединяющие паровые котлы со сборным коллектором (к которому присоединены паропроводы, снабжающие паром различных потребителей), а также паропроводы к питательным турбонасосам и подогревателям сетевой воды. Вспомогательными трубопроводами являются продувочные, обдувочные, дренажные, выхлопные и другие служебные паро- и водопроводы.

Рисунок 1. Схема трубопроводов промышленно-отопительной котельной.

1—питательные насосы; 2 — деаэраторы; 3—РОУ; 4 — РУ собственных нужд; 5 — подогреватель высокого давления; б — парогенераторы; 7 — узел питания парогенератора

На рис. 1 приведена наиболее типичная схема главных трубопроводов промышленно-отопительной котельной. Главный магистральный паропровод, объединяющий все котлы, выполняется одиночным с секционированной перемычкой или двойным. Располагают арматуру так, чтобы иметь возможность отключать на ремонт любой из котлов без нарушения теплоснабжения потребителей. Паропровод низкого давления после РОУ выполнен двойным, что позволяет производить ремонты арматуры, РОУ, вспомогательного оборудования и обеспечивает надежную подачу пара на собственные нужды цеха. Трубопровод питательной воды от насосов до котлов через подогреватели выполнен одиночным с секционированными перемычками. Кроме того, предусмотрена подача питательной воды в котлы помимо подогревателей на случай ремонта или выхода их из строя.

# 3. Расчет.

## 3.1. Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания.

Расчетные характеристики топлива сведены в табл. 1.

Таблица 1

| Состав газа по объему, % |  |  |  |  |  | Низшая теплота сгорания Qнр, ккал/м3 | Плотность газа при нормальных условиях ρ, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | N2 | CO2 |  |  |
| 88 | 1,9 | 0,2 | 0,3 | 9,3 | 0,3 | 8147 | 0,789 |

По   общепринятой   методике объемы продуктов сгорания и воздуха выражаются в кубических метрах при нормальных условиях на 1 кг сжигаемого топлива (твердого или жидкого) или на 1 м3 газового топлива. Расчет теоретических объемов воздуха и продуктов сгорания, исходя из данных по составу рабочей массы твердого или жидкого топлива, производится следующий образом:

V0=0,0476m+n4СmHn, м3/м3,

Vг0=VRO2+VH2O0+VN20, м3/м3,

VN20=0,79V0+0,01N2, м3/м3,

VRO2=0,01mCmHn, м3/м3,

VH2O0=0,01n2CmHn+0,124dг+1,61V0, м3/м3,

где dг — влагосодержание газообразного топлива, dг=19,4 г/м3 при расчетной температуре 20 ºС

V0=0,04761+4488+2+641,9+3+840,2+4+1040,3=8,835 м3/м3,

VN20=0,79⋅8,835+0,01⋅9,3=7,073 м3/м3,

VRO2=0,011⋅88+2⋅1,9+3⋅0,2+4⋅0,3=0,936 м3/м3,

VH2O0=0,014288+621,9+820,2+1020,3+0,124⋅19,4+1,61⋅8,835=2,006 м3/м3,

Vг0=0,936+2,006+7,073=10,015 м3/м3.

Для  расчета  действительных объемов продуктов горения по газоходам агрегата  прежде всего принимаются коэффициент избытка воздуха в верхней части топки т и присосы воздуха в отдельных поверхностях нагрева . Коэффициент избытка воздуха т выбирается в зависимости от типа топочного устройства и вида сжигаемого топлива. Избыток воздуха т включает в себя коэффициент избытка воздуха, подаваемого в горелки, и присосы холодного воздуха в топку, происходящие в основном в нижней ее части.

Избыток воздуха за каждой поверхностью нагрева после топочной камеры получается прибавлением к т соответствующих присосов воздуха.

Объемы газов и водяных пapoв определяются по среднему коэффициенту избытка воздуха в поверхности нагрева, равному полусумме значений его на входе в поверхность и на выходе из нее.

Таблица 2

| Наименование величины и обозначение | Размерность | Топочная камера | Пароперегреватель II ступени | Пароперегреватель I ступени | Водяной экономайзер | Воздухоподогреватель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент избытка воздуха за поверхностью // | — | 1,1 | 1,15 | 1,18 | 1,21 | 1,24 |
| Средний коэффициент избытка воздуха в поверхности нагрева ср | — | 1,1 | 1,125 | 1,165 | 1,195 | 1,225 |
| Объем водяных паров VH2O=VH2O0++0,016αср−1V0 | м3/м3 | 2,020 | 2,023 | 2,029 | 2,033 | 2,038 |
| Полный объем газов Vг=Vг0+1,016αср−1V0 | м3/м3 | 10,947 | 11,137 | 11,496 | 11,765 | 12,034 |
| Объемная доля трехатомных газов rRO2=VRO2Vг | — | 0,086 | 0,084 | 0,081 | 0,080 | 0,078 |
| Объемная доля водяных паров rH2O=VH2OVг | — | 0,183 | 0,180 | 0,174 | 0,171 | 0,167 |
| Суммарная объемная доля rп=rRO2+rH2O | — | 0,269 | 0,264 | 0,255 | 0,251 | 0,245 |

## 3.2. Расчет энтальпий воздуха и продуктов сгорания.

Для всех видов топлив энтальпии теоретических объемов воздуха и продуктов сгорания при расчетной температуре  определяют по формулам:

Iв0=V0свϑ, кДж/м3,

Iг0=VRO2сRO2+VH2O0сH2O+VN20сN2ϑ, кДж/м3,

Энтальпия продуктов сгорания при >1:

Iг=Iг0+α−1Iв0,

Результаты расчета энтальпий газов при действительных избытках воздуха  в  газоходах  сводятся в табл. 3. Поскольку на данном этапе расчета температура газов за той или иной поверхностью  нагрева  неизвестна, расчет энтальпий газов выполняется на весь возможный за этой поверхностью диапазон температур.

Таблица 3

| Поверхность нагрева | Температура поверхности , ºС | Iв0 | Iг0 | α−1Iв0 | Iг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топочная камера, зона ядра факела т=1,1 | 2100 1900 1700 | 29994,3 26956,8 23957,4 | 37465,9 33535,1 29663,1 21921 | 2999,43 2695,68 2395,74 | 40465,33 36230,68 32058,84 |
| Верх топочной камеры, фестон, ширмы т=1,1 | 1300 1100 | 17825,2 14873,4 | 21994,2 18248,4 | 1782,52 1487,34 | 23776,72 19735,74 |
| Середина горизонтального газохода ср=1,125 | 1000 900 800 | 13330,8 11912,0 10474,2 | 16449,4 14576,5 12950,2 | 1666,35 1489,00 1309,28 | 18115,75 16065,50 14259,48 |
| Пароперегреватель II ступени пеII=1,15 | 800 700 600 | 10474,2 9064,9 7712,8 | 12950,2 11040,3 9377,9 | 1728,24 1495,71 1272,61 | 14678,44 12536,01 10560,51 |
| Пароперегреватель I ступени пеI=1,18 | 600 500 400 | 7712,8 6379,7 5065,7 | 9377,9 7706,2 6104,1 | 1504,00 1244,04 987,81 | 10881,90 8950,24 7091,91 |
| Водяной экономайзер эк=1,21 | 400 300 200 | 5065,7 3770,7 2494,8 | 6104,1 4509,8 2971,9 | 1139,78 848,41 561,33 | 7243,88 5328,21 3533,23 |
| Воздухоподогреватель вп=1,24 | 200 100 | 2494,8 1237,9 | 2971,9 1468,7 | 628,45 278,53 | 3897,14 1747,23 |

## 3.3. Коэффициент полезного действия и потери тепла.

Коэффициент полезного действия проектируемого парогенератора определяется по формуле:

ηпг=100−q2+q3+q4+q5, %,

Потери тепла с химическим и механическим недожогом топлива (q3+q4) зависят от вида топлива и способа его сжигания и принимаются на основании обобщения опыта эксплуатации парогенераторов [1].

q3=0,5 %;

q4=0 %;

Потери тепла от наружного охлаждения парогенератора или его корпуса при двухкорпусном исполнении q5 невелики и с ростом производительности в относительных единицах уменьшаются.

q5=0,80 %;

Потери тепла с уходящими газами q2 зависят от выбранной ранее температуры газов, покидающих парогенератор, и определяются по следующей формуле:

q2=Iух−αухIх.в.0100−q4Qрр, %,

где Iух — энтальпия уходящих газов, определяется по величине ух из табл. 3, кДж/м3;

Iх.в.0— энтальпия    холодного воздуха; при расчетной температуре  tх.в.=30°С и =1.

Iх.в.0=сtх.в.V0=39,5V0, кДж/м3,

Qрр — располагаемое тепло сжигаемого топлива, кДж/м3. Для большинства видов твердых топлив и газового топлива принимается Qрр=Qнр.

ух — коэффициент избытка воздуха в уходящих газах, ух=1,24.

Энтальпия уходящих газов при ух=130ºС:

Iух=2283,03кДж/м3;

Qрр=Qнр=8147ккалм3=34135,93кДжм3;

Iх.в.0=39,5⋅8,835=348,983кДж/м3;

q2=2283,03−1,24⋅348,983100−034135,93=5,42 %,

ηпг=100−5,42+0,50+0+0,80=93,3 %.

## 3.4. Определение расхода топлива.

Расход топлива, подаваемого в топочную камеру парогенератора, можно определить из баланса между полезным тепловыделением при горении топлива и тепловосприятием рабочей среды в парогенераторе:

BQррηпг=Dпеiп.п−iп.в.+Dпрiкип−iп.в.,

откуда

B=Dпеiп.п−iп.в.+Dпрiкип−iп.в.Qррηпг, кг/с,

где Dпе — расчетная производительность, кг/с;

iп.п.,iп.в.,iкип — энтальпия соответственно   перегретого пара,   питательной воды и кипящей воды в барабане парогенератора, кДж/кг. Энтальпии определяются по соответствующим температурам „с учетом изменения давления по тракту рабочей среды парогенератора;

Dпр — расход продувочной воды из испарительного контура парогенератора, кг/с:

Dпр=0,01рDпе, кг/с,

где р—величина непрерывной продувки парогенератора, %;

р=2 %;

tп.п.=440°С,tп.в.=145°С,tкип=245°С,

iп.п.=7835,24кДжкг,iп.в.=2714,69кДжкг,iкип=4340,97кДжкг,

Dпр=0,01⋅2⋅50⋅10003600=0,28 кг/с,

B=13,897835,24−2714,69+0,284340,97−2714,6934135,93⋅0,933=2,23 кг/с.

## 3.5. Тепловые характеристики топочной камеры.

Передача тепла экранам топочной камеры происходит главным образом за счет излучения ядра факела и трехатомных газов, заполняющих топочный объем.

Общее количество переданного тепла определяется разностью между полезным тепловыделением и энтальпией газов на выходе из топки.

Полезное тепловыделение в топочной камере (в расчете на 1 кг топлива) Qт складывается из располагаемого тепла топлива за вычетом топочных потерь и тепла воздуха, поступающего в топку:

Qт=Qрр100−q3100+Qв, кДж/м3;

Тепло воздуха состоит из тепла горячего воздуха и небольшой доли тепла присосов холодного воздуха извне (расчетная t х.в=30ºС):

Qв=αт−ΔαтIг.в.0+ΔαтIх.в.0,кДж/м3,

где т — присосы воздуха в топке, т=0,08,

Iг.в.0 — энтальпия горячего воздуха при tгв, кДж/м3;

Температура горячего воздуха рассчитывается по формуле:

tг.в.опт=tп.в.+40+0,7ϑух−120, ºС,

tг.в.опт=145+40+0,7130−120=192 ºС, примем tгв=200ºС.

Qв=1,1−0,083897,14+0,08⋅348,983=4003,00кДж/м3,

Qт=34135,93⋅100−0,5100+4003,00=37968,25 кДж/м3;

Теоретическая (адиабатическая) температура горения характеризует максимальный уровень температуры продуктов сгорания в случае, если бы отсутствовал теплообмен с окружающими экранами топки. Поскольку максимальное тепловыделение характеризуется величиной Qт, то адиабатическая температура продуктов сгорания:

а=QтViсi, ºС,

где Viсi—произведение объема на теплоемкость i-го компонента продуктов сгорания при температуре а.

При расчете парогенератора а определяют по табл. 3 на основании известной Qт путем интерполяции в зоне высоких температур газов при т.

а=1980ºС,

VH2O=2,006м3м3,VN2=7,073м3м3,VRO2=0,936м3м3;

сH2O=1,95кДж/м3К,сN2=1,474кДж/м3К,сRO2=2,42кДж/м3К;

а=37968,252,006⋅1,95+7,073⋅1,474+0,936⋅2,42=2287 ºС,

Слишком большое расхождение между принятой температурой и полученной, необходимо уточнить Vici. Примем а=2200ºС, тогда

сH2O=2,00кДж/м3К,сN2=1,49кДж/м3К,сRO2=2,45кДж/м3К;

а=37698,252,006⋅2,00+7,073⋅1,49+0,936⋅2,45=2238 ºС.

Температура газов на выходе из топки ϑт// выбирается исходя из характеристики топлива [1]. По принятой температуре ϑт// из табл. 3 устанавливается энтальпия газов на выходе из топки Iт//.

ϑт//=1250ºС,

Iт//=22766,48 кДж/м3;

Удельное тепловосприятие топки (в расчете на 1 м3 топлива):

Qл=Qт−Iт//, кДж/м3,

где  — коэффициент сохранения тепла, учитывающий долю тепла газов, воспринятую поверхностью нагрева.

В расчетах принимается, что потеря тепла на наружное охлаждение пропорциональна доле тепловосприятия данной поверхности. Поэтому коэффициент  во всех поверхностях одинаков:

=1–q5ηпг+q5,

=1–0,8093,3+0,80=0,9916,

Qл=0,991637968,25−22766,48=15076,43 кДж/м3;

## 3.6. Определение размеров топочной камеры и размещение горелок.

Объем топочной камеры (рис. 2) ограничивается осевой плоскостью экранных труб стен и потолка, поверхностью, проходящей через оси первых рядов труб фестона или ширм, и горизонтальной плоскостью, отделяющей половину высоты холодной воронки, или плоскостью пода топки.

Рисунок 2. Расчетные объемы топочных камер.

Сечение топки в свету fт определяется из чертежа топки как произведение глубины топки на ее ширину:

fт=b⋅a=4500⋅4550=20,475 м2.

Характеристика горелочных устройств и расстояния между ними:

Расстояние между осями горелок по горизонтали	1,5 м;

Расстояние от боковой стенки до оси крайней горелки	1,5 м;

Расстояние от пода до нижнего ряда горелок	1,5 м;

Диаметр амбразуры горелок	0,4 м;

Нижняя часть топки выполнена в виде горизонтального пода.

Высота топки hт=8 м.

Объем топочной камеры:

Vт=a⋅b⋅hт, м3,

Vт=4,55⋅4,5⋅8=163,8 м3,

Поверхность стен топочной камеры:

Fст=2⋅4,5⋅8+4,55⋅8+4,5⋅4,55=185,75 м2.

## 3.7. Расчет теплообмена в топке по методу ЦКТИ.

Поверхность стен топочной камеры, воспринимающих заданное количество тепла BQл и снижающих температуру газов до выбранной на выходе из топки, определяется из уравнения теплообмена между раскаленными газами и поверхностью настенных экранов:

Fст=1011BQл5,67МатψсрТт//Та//×31М2ТаТт//−12, м2,

где Та,Тт// — теоретическая температура горения и температура на выходе из топки, К;

М — коэффициент, учитывающий относительное положение ядра факела по высоте топочной камеры;

ср—средний коэффициент тепловой эффективности экранов;

ат—степень черноты топочной камеры.

Отсюда методом последовательных приближений найдем температуру на выходе из топки, первоначально примем  т//=1250С.

Изменение положения ядра факела в топке существенно сказывается на температуре в верхней части ее. В конструктивном расчете топки при заданной температуре т// изменение высоты размещения горелок в топке или сжигание пылевидного топлива с растянутым факелом по сравнению с короткофакельным сжиганием газа и мазута заметно влияет на размер необходимой поверхности охлаждающих экранов топки, что учитывается с помощью эмпирического коэффициента М.

При сжигании газа и мазута

М=0,54−0,20Хт,

Максимальное значение М принимается не выше 0,5.

Величина Хт характеризует относительную высоту положения максимума температур в топке. Для большинства видов топлив максимум температур совпадает с уровнем расположения горелок:

Хт=hгорhт,

где hгор — высота размещения горелок,

Хт=1,58=0,19,

М=0,54−0,20⋅0,19=0,50.

Тепловосприятие топочной камеры оценивается коэффициентом тепловой эффективности экранов, который равен произведению условного коэффициента загрязнения на угловой коэффициент экрана:

ψ=ξх,

Угловой коэффициент экрана х и коэффициент загрязнения  определяются по справочным данным.

х=0,5;

=0,65;

ψ=0,65⋅0,5=0,325.

На размеры лучевоспринимающей поверхности большое влияние оказывает степень черноты топочной камеры ат, которая определяется степенью черноты факелы аф, заполняющего топочный объем, и тепловой эффективностью экранных поверхностей :

ат=афаф+1−афψ.

Эффективная степень черноты факела при сжигании газового и жидкого топлива определяется по формуле

аф=maсв+1−mаг,

где асв, аг — степени черноты светящейся части факела и несветящихся газов; они определяются с помощью формулы

а=1−е−kps,

в которой различные значения принимает коэффициент k (коэффициент ослабления лучей топочной средой, 1/мМПа),

где р—давление в топочной камере, МПа; для парогенераторов, работающих без наддува, р=0,1 МПа;

s — эффективная толщина излучающего слоя в топочной камере; определяется из соотношения объема топки к поверхности ее стен:

s=3,6VтFт,м,

s=3,6⋅163,8185,75=3,17 м;

Степень черноты несветящихся газов аг зависит от коэффициента ослабления лучей трехатомными газами

k=kгrп, 1/мМПа,

где rп — объемная доля трехатомных газов, rп=rRO2+rH2O,

kг — коэффициент ослабления лучей газовой средой, определяется по формуле:

kг=7,8+16rH2O3,16pпs−1×1−0,37Тт//1000, 1/мМПа,

где pп — парциальное давление трехатомных газов, pп=rпp,

rп=0,269,

pп=0,26⋅0,1=0,0269 МПа,

kг=7,8+16⋅0,1833,160,0269⋅3,17−1×1−0,371250+2731000=4,64 1/мМПа,

k=4,64⋅0,269=1,25 1/мМПа,

аг=1−е−kps=1−е−1,25⋅0,1⋅3,17=0,33,

Степень черноты светящихся газов асв определяется как объемной концентрацией трехатомных гахов, так и раскаленными сажистыми частицами:

k=kгrп+kс, 1/мМПа,

где kс — коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами:

kс=0,32−αт1,6Тт//1000−0,5×СрНр, 1/мМПа,

При сжигании природного газа

СрНр=0,12mnСmНn,

СрНр=0,1214⋅88+26⋅1,9+38⋅0,2+410⋅0,3=2,74,

kс=0,32−1,11,61250+2731000−0,5×2,74=1,43 1/мМПа,

k=4,64⋅0,269+1,43=2,68 1/мМПа,

асв=1−е−kps=1−е−2,68⋅0,1⋅3,17=0,57,

Значения коэффициента m, характеризующего долю топочного объема, заполненную светящейся частью факела,  принимают в зависимости от расчетного теплового напряжения топочного объема.

m=0,1,

аф=0,1⋅0,57+1−0,10,33=0,35,

ат=0,350,35+1−0,350,325=0,62;

Fст=1011⋅2,23⋅15076,435,67⋅0,50⋅0,62⋅0,325⋅1250+2732238+2733×310,5022238+2731250+273−12=290,35 м2.

Следует уточнить температуру на выходе из топки, примем т//=1450С.

Iт//=26882,52 кДж/м3;

Удельное тепловосприятие топки (в расчете на 1 м3 топлива):

Qл=Qт−Iт//, кДж/м3,

Qл=0,991637968,25−26882,52=10992,61 кДж/м3;

k=kгrп, 1/мМПа,

rп=0,269,

pп=0,269⋅0,1=0,0269 МПа,

kг=7,8+16⋅0,1833,160,0269⋅3,17−1×1−0,371450+2731000=3,85 1/мМПа,

k=3,85⋅0,269=1,04 1/мМПа,

аг=1−е−kps=1−е−1,04⋅0,1⋅3,17=0,28,

k=kгrп+kс, 1/мМПа,

kс=0,32−1,11,61450+2731000−0,5×2,74=1,67 1/мМПа,

k=3,85⋅0,269+1,67=2,71 1/мМПа,

асв=1−е−kps=1−е−2,71⋅0,1⋅3,17=0,58,

m=0,1,

аф=0,1⋅0,58+1−0,10,28=0,31,

ат=0,310,31+1−0,310,325=0,58;

Fст=1011⋅2,23⋅10992,615,67⋅0,50⋅0,58⋅0,325⋅1450+2732238+2733×310,5022238+2731450+273−12=160,00 м2.

Среднее тепловое напряжение поверхности нагрева экранов определяется по формуле:

qл=BQлFст, кВт/м2,

qл=2,23⋅10992,61185,75=131,97 кВт/м2.

## 3.8. Позонный тепловой расчет топочной камеры.

Позонный тепловой расчет топочной камеры производят для установления локальных тепловых нагрузок экранов по высоте топки. В основу расчета положено определение температуры газов на выходе из каждой зоны топки исходя из решения уравнений тепловыделения и теплоотвода в пределах зоны.

Результаты позонного расчета используются для определения тепловосприятия поверхностей топки и температуры металла экранных труб, что необходимо знать прежде всего для расчета прямоточных парогенераторов.

Для определения тепловых  нагрузок по высоте топки последняя условно разбивается на несколько зон. Первой является зона расположения горелок. В пределах этой зоны сгорает основная масса топлива, поэтому она называется зоной максимального тепловыделения. Для газомазутных топок зона максимального тепловыделения  ограничивается плоскостью пода, и сечением, расположенным на 1,5 м выше амбразур верхнего работающего яруса горелок.

Остальная часть топочной камеры разбивается на три — шесть приблизительно равных по высоте зон, каждая высотой около 4м.

Тепловой расчет зон  заключается в определении температуры газов на выходе из каждой зоны. Расчет температур производят методом последовательных приближений путем сравнения предварительно принятой и расчетной величин. Последняя должна отличаться от принятой не более чем на 30°С.

Температура газов на выходе из топки при позонном расчете должна отличаться от ранее определенной для топки в целом также не более чем на ±30°С. Сечением, по которому определяют температуру газов на выходе из топки, является:

- в топочных камерах,   ограниченных сверху плоскостью ширм — верхняя граница последней зоны перед выходом газов  ширмы;

- в остальных конструкциях топочных камер — граница или среднее сечение зоны, находящееся на уровне середины выходного газового окна.

При разнице в температурах газов более 30°С производят корректировку распределения выгорания топлива по зонам и повторяют расчет.

### 3.8.1. Расчет зоны максимального тепловыделения

Температуру газов на выходе из зоны максимального тепловыделения определяют методом последовательных приближений по уравнению:

//=βсгQнр+QвVc//−атс0Т//4ψFBVc//⋅1011, ºС,

где сг — степень выгорания топлива в зоне. Коэффициент сг принимается по справочным данным после установления относительной высоты верхней границы зоны;

Относительная высота зоны hihт=1,5+0,2+1,58=0,4,

сг=0,97.

(Vc)// — суммарная   теплоемкость   продуктов сгорания 1 м3 топлива при температуре газов // и величине избытка воздуха т,

Vc//=Iгϑ//,

Предварительно можно принять //(0,750,85)а. Величина (Vc)// при расчете по вышеприведенной формуле уточняется, если разница между температурой // принятой и полученной по формуле будет больше 100ºС;

//=1700ºС,

Iг=32058,84 кДж/м3,

Vc//=32058,841700=18,86 кДж/(м3 К)

F—произведение коэффициента тепловой эффективности на поверхность, ограничивающую данную зону,

ψF=ψсрFст+ψF+ψ//F//,

где Fст, F/, F//—поверхность  стен  рассматриваемой зоны и площади сечений, ограничивающие зону снизу и сверху, м2;

/ — коэффициент, характеризующий отдачу тепла из зоны в сторону холодной воронки или пода топки. Для пода топки /=0,1.

// — коэффициент, характеризующий отдачу тепла излучением в вышерасположенную зону. Для пылеугольных топок с твердым шлакоудалением, а также топок, работающих на газе, //=0,1.

ср — средний коэффициент тепловой эффективности стен зоны, ср=0,325.

с0=5,67 Вт/(м2К) — коэффициент излучения абсолютно черного тела.

Степень черноты топки при позонном расчете определяют для зоны максимального тепловыделения и зоны на выходе из топки по соответствующим значениям степени черноты факела аф. Для всех промежуточных зон величину ат находят путем линейной интерполяции  значений в двух указанных зонах. При расчете величины аф на выходе из топки пренебрегают излучением коксовых и сажистых частиц.

- Для зоны максимального тепловыделения.

ат=афаф+1−афψ.

аф=maсв+1−mаг,

аг=1−е−kps,

р=0,1 МПа;

s=3,17 м;

k=kгrп, 1/мМПа,

kг=7,8+16rH2O3,16pпs−1×1−0,37Тт//1000, 1/мМПа,

pп=rпp,

rп=0,269,

pп=0,26⋅0,1=0,0269 МПа,

kг=7,8+16⋅0,1833,160,0269⋅3,17−1×1−0,371700+2731000=2,87 1/мМПа,

k=2,87⋅0,269=0,77 1/мМПа,

аг=1−е−kps=1−е−0,77⋅0,1⋅3,17=0,22,

асв=1−е−kps

k=kгrп+kс, 1/мМПа,

kс=0,32−αт1,6Тт//1000−0,5×СрНр, 1/мМПа,

СрНр=0,1214⋅88+26⋅1,9+38⋅0,2+410⋅0,3=2,74,

kс=0,32−1,11,61700+2731000−0,5×2,74=1,97 1/мМПа,

k=2,87⋅0,269+1,97=2,74 1/мМПа,

асв=1−е−kps=1−е−2,74⋅0,1⋅3,17=0,58,

m=0,1,

аф=0,1⋅0,58+1−0,10,22=0,26,

ат=0,260,26+1−0,260,325=0,52;

- На выходе из топки.

ат=афаф+1−афψ.

аф=maсв+1−mаг,

аг=1−е−kps,

р=0,1 МПа;

s=3,17 м;

k=kгrп, 1/мМПа,

kг=7,8+16rH2O3,16pпs−1×1−0,37Тт//1000, 1/мМПа,

pп=rпp,

rп=0,269,

pп=0,269⋅0,1=0,0269 МПа,

kг=7,8+16⋅0,1833,160,0269⋅3,17−1×1−0,371450+2731000=3,85 1/мМПа,

k=3,85⋅0,269=1,04 1/мМПа,

аг=1−е−kps=1−е−1,04⋅0,1⋅3,17=0,28,

асв=1−е−kps

k=kгrп, 1/мМПа,

k=3,85⋅0,269=1,04 1/мМПа,

асв=1−е−kps=1−е−1,04⋅0,1⋅3,17=0,28,

m=0,1,

аф=0,1⋅0,28+1−0,10,28=0,28,

ат=0,280,28+1−0,280,325=0,54;

Поверхность стен рассматриваемой зоны:

Fст=24,5+4,553,2+4,5⋅4,55=78,40,

F/=4,55⋅4,5=20,48 м2,

F//=20,48 м2,

ψF=0,325⋅78,40+0,1⋅20,48+0,1⋅20,48=29,57.

//=0,97⋅34135,93+4003,0018,86−0,52⋅5,67⋅1700+2734⋅29,572,23⋅18,86⋅1011=1654 ºС,

### 3.8.2. Расчет зон, расположенных выше зоны максимального тепловыделения.

Расчет температуры газов на выходе из других зон, расположенных выше зоны максимального тепловыделения, производят также методом последовательных приближений по уравнению:

//=ΔβQнрVc//+сс//−1+Т//Т4×с0атТ4ψсрFст−Fсψ−ψ//2BVc//⋅1011, ºС,

где  — коэффициент,  характеризующий долю топлива, сгоревшего в пределах рассматриваемой  зоны;

Δβ=βсг//−βсг100100−q4;

с/, с// — теплоемкости газов при температурах / и //, кДж/(кгК).

Температурой газов на выходе из зоны предварительно задаются, условно приняв линейное изменение температуры по высоте топки на участке от верхней границы первой зоны до выхода из топки.

Поскольку объем и состав газа в пределах зоны топки меняется незначительно, в расчете принимают:

сс//≈VcVc//;

/–//— разность коэффициентов излучения тепла из нижерасположенной зоны в следующую вышерасположенную. В топках, сжигающих газ, /–//=0 для всех зон.

Fс=0,5F+F// — средняя площадь сечения топочной камеры в данной зоне, м2.

Оставшуюся часть топки разделили на 4 равных зоны, высотой 1,2 м.

Расчет второЙ зоны.

Относительная высота верхней границы зоны hihт=4,48=0,55,

βсг//=0,98,

Δβ=0,98−0,97100100−0=0,01;

Примем температуру на выходе из зоны //=1605ºС;

Iг=30050,43 кДж/м3,

Vc//=Iгϑ//=30050,431605=18,75 кДж/кгК;

сс//≈VcVc//=18,8618,75=1,006;

Fст=24,5+4,55⋅1,2=21,72 м2,

ат=0,525,

//=0,01⋅34135,9318,75+1,006⋅1654−1+1605+2731654+2734×5,67⋅0,5251654+27340,325⋅21,722⋅2,23⋅18,75⋅1011=1616 ºС.

Расчет третьей зоны.

Относительная высота верхней границы зоны hihт=5,68=0,7,

βсг//=0,99,

Δβ=0,99−0,98100100−0=0,01;

Примем температуру на выходе из зоны //=1550ºС;

Iг=28953,05 кДж/м3,

Vc//=Iгϑ//=28953,051550=18,68 кДж/кгК;

сс//≈VcVc//=18,7518,68=1,004;

Fст=24,5+4,55⋅1,2=21,72 м2,

ат=0,53,

//=0,01⋅34135,9318,68+1,004⋅1616−1+1550+2731616+2734×5,67⋅0,531616+27340,325⋅2,722⋅2,23⋅18,68⋅1011=1580 ºС.

Расчет четвертой зоны.

Относительная высота верхней границы зоны hihт=6,88=0,85,

βсг//=0,998,

Δβ=0,998−0,99100100−0=0,008;

Примем температуру на выходе из зоны //=1500ºС;

Iг=27917,78 кДж/м3,

Vc//=Iгϑ//=27917,781500=18,61 кДж/кгК;

сс//≈VcVc//=18,6818,61=1,004;

Fст=21,72 м2,

ат=0,535,

//=0,008⋅34135,9318,61+1,004⋅1580−1+1500+2731580+2734×5,67⋅0,5351580+27340,325⋅21,722⋅2,23⋅18,61⋅1011=1545 ºС.

Расчет пятой зоны.

Относительная высота верхней границы зоны hihт=1,

βсг//=1,

Δβ=1−0,998100100−0=0,002;

Температура на выходе из топки //=1450ºС;

Iг=26882,52 кДж/м3,

Vc//=Iгϑ//=26883,521450=18,54 кДж/кгК;

сс//≈VcVc//=18,6118,54=1,004;

Fст=21,72+4,54,55=42,20 м2,

ат=0,54,

//=0,002⋅34135,9318,54+1,004⋅1545−1+1450+2731545+2734×5,67⋅0,541545+27340,325⋅42,202⋅2,23⋅18,54⋅1011=1455 ºС.

### 3.8.3. Расчет тепловой нагрузки радиационных поверхностей в зонах топки.

Средняя тепловая нагрузка радиационных поверхностей в каждой зоне определяется по формуле:

qл.з.=5,67⋅10−11ψсратТ4, кВт/м2,

где Т — средняя температура в зоне.

Для зоны максимального тепловыделения вместо средней температуры подставляется выходная температура из зоны Т//.

Максимальная тепловая  нагрузка в первой зоне зависит от многих переменных факторов (расположения ядра горения, неравномерности загрязнений, степени черноты факела в ядре горения и др.), точный учет которых затруднен. Поэтому ее оценивают приближенно, введением коэффициента неравномерности k:

qлмакс=5,67⋅10−11kψсратТ//4, кВт/м2.

Принимается коэффициент k=1,7–1,8.

Зона максимального тепловыделения.

qл.з.=5,67⋅10−11⋅0,325⋅0,52⋅1654+2734=132,13 кВт/м2.

Вторая зона.

qл.з.=5,67⋅10−11⋅0,325⋅0,525⋅1654+16162+2734=128,22 кВт/м2.

Третья зона.

qл.з.=5,67⋅10−11⋅0,325⋅0,53⋅1616+15802+2734=119,68 кВт/м2.

Четвертая зона.

qл.з.=5,67⋅10−11⋅0,325⋅0,535⋅1580+15452+2734=111,90 кВт/м2.

Пятая зона.

qл.з.=5,67⋅10−11⋅0,325⋅0,54⋅1545+14552+2734=98,33 кВт/м2.

Максимальная тепловая нагрузка.

qлмакс=5,67⋅10−11⋅1,7⋅0,325⋅0,52⋅1654+2734=224,62 кВт/м2.

# Вывод.

Таким образом, в ходе выполнения дипломного проекта было выяснено распределение температур и тепловых потоков по высоте топки котла Е–50–3,9–440ГМ.

Расхождение между ранее определенной температурой на выходе из топки и рассчитанной позонным методом составило 5С.

В ходе расчета также определили к.п.д. парогенератора, расход топлива и теоретическую температуру горения.

По результатам расчета построены графики изменения температур газов и тепловых нагрузок экранов по высоте топки, а также отношение величин qл.з. к средней тепловой нагрузке топочных экранов qл, характеризующее коэффициент неравномерности  тепловосприятия по высоте топочной камеры в.

Рисунок 3. График изменения температур газов по высоте топки.

Рисунок 4. График изменения тепловых нагрузок экранов по высоте топки.

Рисунок 5. Коэффициент неравномерности тепловосприятия в по высоте топки.

# Литература.

- Липов Ю.М. и др. Компоновка и тепловой расчет парогенератора. Учеб. пособие для вузов. М., «Энергия», 1975.

- Безгрешнов А.Н. и др. Расчет паровых котлов в примерах и задачах: Учеб. пособие  для вузов. М., Энергоатомиздат, 1991.

- Двойнишников В.А. и др. Конструкция и расчет котлов и котельных установок: Учебник для техникумов по специальности «Котлостроение». М.: Машиностроение, 1988.

- Паспорт парового котла Е–50–3,9–440ГМ.